大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院外科楼中央空调维保项目采购询价函

各供应商：

大连市第五人民医院拟采购外科楼中央空调维保项目，预算9.0万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院外科楼中央空调维保项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

1. 维保服务项目概况

设备名称及数量：吊式空调处理机，27台；顿汉布什主机，1台；风机盘管，293台；冷冻水泵，3台；控制系统，1套。

2.维保服务工作内容

★（1）维保期内，中央空调系统所包含的室外冷冻机组（配件、冷冻机组油除外）、水系统、末端风系统、测控系统等维保项目中配件及耗材等损坏，服务方负责免费维修、更换（含人工费、差旅费、配件托运费等所有费用），具体维保明细和内容详见附件。

★（2）维保期内，按维保要求，中央空调系统运行期间服务方进行定期巡检、维修，并出具维保维修作业单，由委托方、服务方双方作业人员签字确认。

（3）维保期满后提交保养及设备状况报告，以供委托方设备存档。

注：本项目维保服务包含但不仅限于以上内容。

3.服务要求

★（1）空调系统应急维修：维保协议期间，委托方机组运行出现紧急故障时，服务方提供7*24小时应急维修服务。服务方在接到委托方紧急报修通知后，20分钟内响应，1小时内到达现场（以上时间包含节假日）。

★（2）提供售后服务电话，保证7*24小时相应服务，接到故障报修电话后立即响应，电话响应时间<1小时；工程师和配件要有充足储备，出现故障或配件损坏时确保工程师≤1.5小时及配件≤24小时到达现场（以上时间包含节假日）。

★（3）服务期内维修费、差旅费、食宿费、人工费、配件托运费等所有费用均涵盖于投标人投标文件的报价中。

★（4）如因服务方多次维修（两次及以上）未解决设备故障，影响委托方正常使用的，服务方须联系设备生产厂家的专业售后维保机构进行维修，维修费用由服务方承担。服务方未履行维修义务或履行义务未符合要求的，委托方有权聘请第三方公司维修，维修费用（不含室外冷冻机组配件费）由服务方支付。

（5）每年最少进行一次设备操作人员培训。

★（6）依据辽宁省市场监督管理局、辽宁省卫生健康委员会《关于印发<公共场所卫生检验检测中介服务行业规范标准>和<涉及饮用水卫生安全产品检验中介服务行业规范标准>的通知》（辽市监发〔2019〕103号）要求，出具一份具有CMA检测资质的集中空调通风系统检测报告。

（7）服务方应及时向委托方报告空调系统及设备存在的不良状况，并提供维修和改善建议。

4.服务质量

质量标准：依据采购文件、合同约定，如果双方对采购文件、合同约定的质量标准产生分歧，按照国家标准执行。

★5.服务期限

自签订合同之日起壹年。

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2020年5月27日13:00前送至大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

1.报价文件中应包含报价单、营业执照、相关检测资质等材料。

2.报价文件须每页加盖公章并密封。

3.报价单经我单位认可即为签订合同的最终依据。

4.服务方资质要求：中国设备维修安装企业能力等级证书A2以上资质（含二级）；营业执照经营范围：需包含空调维修、保养、清洗、安装等相关内容。

5.未响应“★”的条款的报价文件为无效文件。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且报价最低的原则确定中标单位。

五、付款方式

1.双方签订合同，且服务方开具增值税普通发票后，委托方30个工作日内向服务方支付年保修金的90%，合同服务期限届满，且无任何问题的情况下，委托方30个工作日内一次性向服务方无息支付10%质保金。

2.支付方式：委托方以支票或电汇的方式支付给服务方。

六、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：蒲宽、张建鹏

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办）

附件1：中央空调系统维护明细表

附件2：主要工作内容

大连市第五人民医院

2020年5月21日

附件1：中央空调系统维护明细表

| 序号 | 设备装置 | 项目 | 维护内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调箱（含新风机组） | 空气过滤器 | 清洗 | 每年清洗、保养一次，运行期间半月巡检一次，如有异常或损坏需及时维修或更换 |
| 2 |  | 表冷器 | 清洗 |  |
| 3 |  | 水过滤器 | 清洗 |  |
| 4 |  | 干燥转轮 | 清洗 |  |
| 5 |  | 接水盘 | 清洗及消毒放杀菌药片 |  |
| 6 |  | 风机 | 皮带调整 |  |
| 7 |  |  | 叶轮轴承润滑脂添加 |  |
| 8 |  |  | 各连接螺栓、螺母紧固 |  |
| 9 |  |  | 电机轴承润滑脂添加 |  |
| 10 |  |  | 叶轮清洁 |  |
| 11 |  |  | 减震装置调整 |  |
| 12 |  |  | 软连接修补 |  |
| 13 |  | 机组内壁和外壳 | 清洁 |  |
| 14 | 水泵 | 轴承 | 运转噪音和添加润滑脂 | 运行期间每半月一次、停机期间每二月一次，如有异常或损坏需及时维修或更换 |
| 15 |  | 机械密封 | 检查 |  |
| 16 |  |  | 维修 |  |
| 17 |  | 电机 | 测试绝缘，紧固接线 |  |
| 18 |  | 泵体 | 运行检查 |  |
| 19 | 水系统 | 冷冻水管 | 加药清洗 | 定期或一次性投入 |
| 20 |  | 冷冻水 | 加药处理 |  |
| 21 |  | 水质检测报告 | 定期取样检测 | 运行期间每月出具一份水质监测报告 |
| 22 |  | 冷冻水管防冻、防腐 | 冷冻水管放水并充氮气防腐 | 每年一次，供暖前完成 |
| 23 |  | 冷冻水系统管道、阀门 | 维修 | 运行期间每半月一次、停机期间每二月一次，如有异常或损坏需及时维修或更换 |
| 24 |  |  | 检查 |  |
| 25 |  | 水过滤器 | 清洗 | 开机前进行一次清洗，如有异常或损坏需及时维修或更换 |
| 26 |  | 膨胀水箱 | 清洗 |  |
| 27 |  | 冷冻水管 | 保温修复 | 发现老化或损坏及时更换 |
| 28 | 测控系统 | 控制柜 | 检测、检查 | 运行期间每半月一次、停机期间每二月一次，如有异常或损坏需及时维修或更换 |
| 29 |  | 电气部件 | 检测、检查 |  |
| 30 |  | 检测器件 | 温度计压力表传感器检查 |  |
| 31 | 空调主机 | 全年维保 | 详见附件 | 运行期间每半月一次、停机期间每二月一次，如有异常或损坏需及时维修或更换 |
|  |  | 压缩机 | 检测、检查 |  |
|  |  | 风冷冷凝器 | 清洗 | 开机前进行一次清洗，如有异常或损坏需及时维修或更换 |

附件2：主要工作内容

主机维保内容

一、供冷季节启动前的准备和检查

供冷季节运行前须进行下列各项检查和准备，如有异常或损坏需及时维修或更换，以确保机组可靠、安全和高效运行：

1. 检查冷媒系统，使用检漏仪进行检漏工作；

2. 检查油槽、油加热器和油温；

3. 检查制冷剂液位和油槽液位；

4. 用兆欧表测量和记录电机绕阻的绝缘电阻；

5. 检查电机轴承及润滑情况，根据需要免费补充电机润滑脂；

6. 检查启动器，除尘，并紧固接线端子；

7. 检查和测试所有运行控制和安全控制功能；

8. 与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录；

9. 检查水系统的运行情况（包括冷冻水泵、水流开关、阀门等）；

10. 检查调整微电脑控制中心的设定值；

11. 启动冷水机组，检查整个系统的运行状况，必要时进行运行工况调整；

12. 使用红外成像检测启动柜电路、冷媒管路、油温并校验温度传感器；

13. 使用压力表检测冷凝器及蒸发器压力并校验压力传感器；

14. 依据机组运行参数，免费适当补充冷媒；

15. 遵循检查和维护步骤，修理脱落的保温层，油漆脱落处适当补漆；

16. 清洗主机蒸发器；

17. 机组运行平稳后，记录运行参数。

二、运行季节检查

机组运行期间，定期（每半月一次）进行下列各项检查，如有异常或损坏需及时维修或更换，确保机组在整个供冷季节都运行高效，可靠：

1. 检查冷水机组，调整安全控制装置；

2. 检查控制装置的运行状态；

3. 检查油位和制冷剂液位；

4. 检查润滑系统工作情况；

5. 检查回油系统工作情况；

6. 检查电机和启动器的工作情况；

7. 使用检漏仪进行检漏工作，找出泄漏处并进行修理；

8. 检查滑阀（负荷调节机构）的运行情况，进行必要的调整；

9. 检测电机运行状态，电流、电压等参数是否平稳；

10. 使用压力表检测冷凝器压力值并校验压力传感器，确保压力误差在允许范围内；

11. 检查冷冻水流量开关，并调整流量开关。确保达到正常流量保护功能；

12. 依据维保要求填写保养工作单，供用户存档使用，根据运行状况及时提供必要的建议。

三、设备停机检查和预防性保养

停机期间，进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，如有异常或损坏需及时维修或更换，为下一个供冷季节的运行作好准备：

1. 关闭油路阀门和压缩机吸、排气阀门，为冬季长期停放做准备；

2. 用兆欧表测量和记录电机绕阻的绝缘电阻；

3. 使用检漏仪进行检漏工作，找出泄漏处并进行修理；

4. 检查电器连接，电气设备，电机符合长期停放标准；

5. 检查油槽、油加热器和油温；

维保结束提供全年维保报告及下一年度维保建议。

| A首次开机 检查/检测工作内容，如有异常或损坏需及时维修或更换 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查/检测项目 |  | 检查/检测方法 | 标 准 | 机组状态 |
| 润 滑 油 系 统 | 润滑油 油质 | 更换润滑油（如需要） |  | ∆ |
|  | 油过滤器 | 更换油过滤器（如需要） |  | ∆ |
|  | 回油过滤器 | 更换油过滤器（如需要） |  | ∆ |
|  | 油分离器油位 | 目视 | 高油位油镜的1/3-4/5 | ∆ |
|  | 油阀位置确认 | 扳手开启确认状态 | 冷媒循环管路阀门保持开启 | ∆ |
|  | 油加热器状态 | 测量油温 | 机组送电时，加热器处于加热状态 | ∆ |
|  | 油加热器温控器 | 调整设定值，测量加热器 | 根据设定温度，通断正常 | ∆ |
|  | 油温油压 | 使用压力、表温度仪 | 满足机组运行工况要求 | 〇 |
| 安 全 控 制 程 序 传 感 器 | 冷冻水设定温度 | 查看设定值是否正确 | 根据客户需要设定 | ∆ |
|  | 停机温度设定 | 查看设定值是否正确 | 2℃-4℃ | ∆ |
|  | 重启温度设定 | 查看设定值是否正确 | 2℃-4℃ | ∆ |
|  | 高压报警设定 | 查看设定值是否正确 | 1800Kpa | ∆ |
|  | 电机冷却时间 | 查看设定值是否正确 | 根据需要设定 | ∆ |
|  | 重启间隔 | 查看设定值是否正确 | 根据需要设定 | ∆ |
|  | 系统时间设定 | 查看显示时间是否正确 | 根据实际时间调整 | ∆ |
|  | 自检程序检测 | 执行自检程序 | 自检指示灯led指示正确 | ∆ |
|  | 看门狗程序检测 | 检修模式下检测 | 控制电压失稳后报警 | ∆ |
|  | 主板功能跳线 | 检查主板功能跳线位置 | 位置选择正确 | ∆ |
|  | 历史数据 | 进入历史页面，查看数据 | 了解历史故障及原因 | ∆ |
|  | 压力传感器 | 使用压力表校验压力值 | 误差<50 Kpa | ∆ |
|  | 温度传感器 | 使用温度仪校验温度值 | 误差<2℃ | ∆ |
|  | 水流量开关 | 检查水流量开关 | 水泵开启连通，水泵关闭时断开 | ∆ |

- 注：检测时机组状态：运行时为〇，停机状态为∆

| B运行期间巡检工作内容（每半月1次），如有异常或损坏需及时维修或更换 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查/检测项目 |  | 检查/检测方法 | 标 准 | 机组状态 |
| 电机部分 | 电机运行温升 | 红外测温仪测量电机温升 | 温升<60℃ | 〇 |
|  | 轴承运行温升 | 红外测温仪测量轴承温升 | 温升<60℃ | 〇 |
|  | 三相电压 | 万用表 | 不超过±5%，不平衡率<5% | 〇 |
|  | 三相电流 | 钳流表 | 不超过额定电流，不平衡率<5% | 〇 |
|  | 电机外观 | 目 视 | 通风网正常，无进水等 | 〇 |
|  | 电缆运行温升 | 使用红外测温仪 | 温升<70℃ | 〇 |
| 压缩机 | 轴封密封状态 | 目视 | 每周泄漏量<1/4油瓶 | 〇 |
|  | 滑阀机构 | 检查滑阀活塞腔 | 停机状态滑阀复位至0 | ∆ |
|  | 压缩机运转声音 | 耳听 | 运转平稳，无杂音 | 〇 |
|  | 压缩机振动 | 专用振动分析仪 | 运转平稳，无杂音 | 〇 |
| 冷 媒 系 统 | 气密性 | 使用进口专用检漏仪 | 无泄漏 | 〇 |
|  | 蒸发器压力 | 压力表测量 | 符合蒸发器水温换算的压力 | 〇 |
|  | 冷凝器压力 | 压力表测量 | 符合冷凝器水温换算的压力 | 〇 |
|  | 吸气温度 | 红外测温仪测量 | 符合正常运行工况（5℃-10℃） | 〇 |
|  | 排气温度 | 红外测温仪测量 | 符合正常运行工况（40℃-85℃） | 〇 |
|  | 蒸发器温度 | 红外测温仪测量 | 测量值 | 〇 |
|  | 冷凝器温度 | 红外测温仪测量 | 测量值 | 〇 |
|  | 蒸发器小温差 | 依据小温差公式换算 | 1℃-5℃ | 〇 |
|  | 冷凝器小温差 | 依据小温差公式换算 | 1℃-7℃ | 〇 |
|  | 冷媒量 | 依据运行工况参数 | 制冷效率最佳状态 | 〇 |
|  | 蒸发器换热 | 依据运行工况及小温差 | 满足换热要求 | 〇 |
|  | 冷凝器换热 | 依据运行工况及小温差 | 满足换热要求 | 〇 |

- 注：检测时机组状态：运行时为〇，停机状态为∆

| B运行期间巡检工作内容（每半月1次），如有异常或损坏需及时维修或更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查/检测项目 |  |  |  | 检查/检测方法 |  | 标 准 |  | 机组状态 |
| 润滑油 |  | 油分离器油位 |  | 目视 |  | 高油位油镜的1/3-4/5 |  | ∆ |
|  |  | 油加热器温控器 |  | 调整设定值，测量加热器 |  | 根据设定温度，通断正常 |  | ∆ |
| 设定值 传 感 器 |  | 冷冻水设定温度 |  | 查看设定值是否正确 |  | 根据客户需要设定 |  | ∆ |
|  |  | 停机温度设定 |  | 查看设定值是否正确 |  | 2℃-4℃ |  | ∆ |
|  |  | 重启温度设定 |  | 查看设定值是否正确 |  | 2℃-4℃ |  | ∆ |
|  |  | 历史数据 |  | 进入历史页面，查看数据 |  | 了解历史故障及原因 |  | ∆ |
|  |  | 压力传感器 |  | 使用压力表校验压力值 |  | 误差<50 Kpa |  | ∆ |
|  |  | 温度传感器 |  | 使用温度仪校验温度值 |  | 误差<2℃ |  | ∆ |
|  |  | 水流量开关 |  | 检查水流量开关 |  | 水泵开启连通，水泵关闭时断开 |  | ∆ |
| C长期停机准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 停机准备 | 运行机组，将制冷剂通过泵干的方法回收至冷凝器中 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 关闭油路阀门和压缩机吸、排气阀门，供液阀 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检查机组外观为冬季长期停放做准备 |  |  |  |  |  |  |  |
| D停机后检查（每两月1次），如有异常或损坏需及时维修或更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查/检测项目 |  |  | 检查/检测方法 |  | 标 准 |  | 机组状态 |  |
| 气密性 |  |  | 使用进口专用检漏仪 |  | 无泄漏 |  | ∆ |  |
| 机组外观 |  |  | 目 视 |  | 外观良好，无进水等 |  | ∆ |  |
| 轴封密封状态 |  |  | 目视 |  | 每周泄漏量<1/4油瓶 |  | ∆ |  |
| 滑阀机构 |  |  | 检查滑阀活塞腔 |  | 停机状态滑阀复位至0 |  | ∆ |  |
| 油分离器油位 |  |  | 目视 |  | 高油位油镜的1/3-4/5 |  | ∆ |  |
| 油加热器 |  |  | 调整设定值，测量加热器 |  | 根据设定温度，通断正常 |  | ∆ |  |
| 压力传感器 |  |  | 使用压力表校验压力值 |  | 误差<50 Kpa（停机期间需上电） |  | ∆ |  |
| 温度传感器 |  |  | 使用温度仪校验温度值 |  | 误差<2℃（停机期间需上电） |  | ∆ |  |

末端保养

一、吊式空调处理机组的维护保养 ，如有异常或损坏需及时维修或更换

1.吊式空调处理机组的维护保养 （1次/年，机组运行前进行）。

2.检查和记录送风机运行状况。

3.检查紧固送风机配电箱内连线，清洁配电箱。

4.检查送风机马达的电压，电流及绝缘电阻。

5.检查送风机减振器，检查并紧固螺栓和螺母。

6.检查送风机轴承锁扣的夹紧度。

7.清除风机叶片积尘，润滑风机及电机轴，轴承。

8.检查皮带轮的同心度，和皮带的张紧度，必要时更换新的皮带。

9.必要时油漆养护风机底座。

10.清洗水过滤器、清洗表冷器翅片、清洗过滤网、清洗送风、回风口。

二、风机盘管的深度清洗内容：（一次/每年，机组运行前进行）如有异常或损坏需及时维修或更换

1.清洗盘管翅片。

2.电机和叶轮清洗。

3.清洗托水盘。

4.回风口、送风口和回风过滤网的清洗。

5.回风箱的清洗。

6.检查保温情况。

水泵维保服务内容

一、供冷季节前准备及检查，如有异常或损坏需及时维修或更换

1.关闭水泵前后的截止阀，检查、清洗过滤器。

2.电机绝缘测试，确认绝缘正常。

3.手动盘轴确认是否存在卡死情况。

4.启动水泵，测试电流，声音、振动等是否运行正常。

5.检测水泵前后压差，确认其正常。

6.检查泵体与电机之前的联接。

二、运行期间巡检，如有异常或损坏需及时维修或更换

1.检查水泵过滤器是否堵塞。

2.检查轴封情况。

3.确认泵体和电机联接是否正常。

4.记录水泵的压降。

5.记录运行电流。

6.测试电机及轴承温度。

7.出现振动或噪音异常时，进行振动检测。

电器测控系统维保内容

一、供冷季节前准备及检查，如有异常或损坏需及时维修或更换

1.电器控制箱、启动柜、电器元件等除尘。

2.所有接线端子检查紧固。

3.交流接触器触点、变频器、软启动器等检查，查看设置是否正确。

4.线路绝缘测试。

二、运行期间检查，如有异常或损坏需及时维修或更换

1.使用热成像仪检测线路及电器元件发热情况。

2.记录电压、运行电流数值。

冷冻水系统水处理工作内容

1.定期进行冷冻水取样，人工监测水质，并提供水质监测报告，检测标准依据《工业循环冷却水处理设计规范 GBT50050-2017》。

2.添加冷冻水药剂。

3.停机后进行管路防冻处理。